## Tüüp D
Tüüp D |  | SIGNAALID, MIS JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA VÕI JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA KLIENT PEAB ESITAMA ELEKTRISÜSTEEMI JUHTIMISKESKUSESSE
Positsioon | Andmetüüp | IEC Aadress | Nimi | Olek | Kirjeldus | Väärtus
ENERGIAPARGIMOODUL
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (BILANSI TAGAMINE JA SÜSTEEMITÖÖKINDLUS)
SAGEDUSSTABIILSUSE TAGAMISEKS NÕUTAVAD SIGNAALID
1 | C_DC_NA | 6 | FCR | Töösse/Välja | Sagedusreguleerimine 10 % | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_SE_NA | 6207 | statism | % | Statismi sätteväärtus | 2 - 12 %, sammuga 1 %
3 | C_SE_NA | 6208 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
4 | M_SP_TA (TB) | 3007 | FCR | Töös/Väljas | Sagedusreguleerimine 10 % (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
5 | M_ME_NC | 1023 | statism | % | Statismi sätteväärtus (tagasiside) | 2 - 12 %, sammuga 1 %
6 | M_ME_NC | 1024 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
SAGEDUSSTABIILSUSE VÕI PIIRKONNA STABIILSUSE TAGAMISEKS NÕUTAVAD SIGNAALID (LIINIDE ÜLEKOORMUS, BILANSI TAGAMINE JMS))
AKTIIVVÕIMSUSE REGULEERIMINE SÄTE JÄRGI KOOS TÕUSU JA LANGUS KIIRUSEGA
7 | C_DC_NA | 1 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine | 10 = Töösse, 01 = Välja
8 | C_SE_NA | 6201 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
9 | C_SE_NA | 6204 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
10 | C_SE_NA | 6205 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
11 | C_SE_NA | 6206 | aFRR seade väärtus | MW | deltaP (aFRR Psäte + ülesse; - alla) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
12 | M_DP_TA (TB) | 3001 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
13 | M_ME_NC | 1005 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
14 | M_ME_NC | 1008 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
15 | M_ME_NC | 1009 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
16 | M_ME_NC | 1010 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
17 | M_ME_NC | 1011 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
18 | M_ME_NC | 1018 | EJ aFRR käivitatud kogus | MW | aFRR aktiveeritud kogus | MW
19 | M_ME_NC | 1019 | EJ aFRR ülesse miinimum | MW | aFRR maksimaalne üles reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MW
20 | M_ME_NC | 1020 | EJ aFRR alla maksimum | MW | aFRR maksimaalne alla reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MW
21 | M_ME_NC | 1021 | EJ aFRR seade väärtus | MW | deltaP (aFRR Psäte+ üles; - alla) (tagasiside) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
AKTIIVVÕIMUSE KIIRE PIIRAMINE
22 | C_DC_NA | 2 | P avariipiirang 80% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 80% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10=On,01=Off
23 | C_DC_NA | 3 | P avariipiirang 60% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 60% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10=On,01=Off
24 | C_DC_NA | 4 | P avariipiirang 40% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 40% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10=On,01=Off
25 | C_DC_NA | 5 | P avariipiirang 20% | Välja/Töösse | Energiapargimooduli väljundvõimsus jääb 20% energiapargimooduli nimivõimsusest liitumispunktis | 10=On,01=Off
26 | M_SP_TA (TB) | 3003 | P avariipiirang 80% | Töös/Väljas | Avariipiirang 80% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
27 | M_SP_TA (TB) | 3004 | P avariipiirang 60% | Töös/Väljas | Avariipiirang 60% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
28 | M_SP_TA (TB) | 3005 | P avariipiirang 40% | Töös/Väljas | Avariipiirang 40% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
29 | M_SP_TA (TB) | 3006 | P avariipiirang 20% | Töös/Väljas | Avariipiirang 20% aktiivvõimsusest (tagasiside) | On=1,Off=0
MÕÕTMISED ja ASENDID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
30 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Energiapargimooduli asend | Töös/Väljas | Näitab, kas energiapargimoodul töötab võrguga paralleelis või mitte | MW
31 | M_ME_NC | 1025 | Ületuulest kasutamatu P | MW | Ületuulest kasutamatu aktiivvõimsus | MW
32 | M_ME_NC | 1026 | Alatuulest kasutamatu P | MW | Alatuulest kasutamatu aktiivvõimsus | MW
33 | M_ME_NC | 1012 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus* | MW
34 | M_ME_NC | 1003 | Energipargimooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine bruto | MW
35 | M_ME_NC | 1022 | Võnkesummuti (PSS) | Töös/Väljas | Võnkesummuti (PSS) asend | On=1,Off=0
36 | M_ME_NC | 1013 | Tuule kiirus | m/sek | Tuule kiirus (tuulepark) | m/sek
37 | M_ME_NC | 1014 | Tuule suund | deg | Tuule suund (tuulepark) | deg
38 | M_ME_NC | 1015 | Õhu temperatuur | C | Õhu temperatuur (tuulepark ja päikesepark) | C
39 | M_ME_NC | 1016 | Õhu rõhk | mbar (hPa) | EI OLE KOHUSTUSLIK | mbar (hPa)
40 | M_ME_NC | 1017 | Päikeseintensiivsus | W/m2 | Päikeseintensiivsus (päikesepark) | W/m2
ALARMID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
41 | M_SP_TA (TB) | 3008 | Avariiline sagedusreguleerimine ülesageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusreguleerimine ülesageduse korral töös (LFSM-O) | On=1,Off=0
42 | M_SP_TA (TB) | 3009 | Avariiline sagedusreguleerimine alasageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusreguleerimine alasageduse korral töös (LFSM-U) | On=1,Off=0
SÜNKROONMOODUL
JUHTSIGNAALID JA TAGASIDE (BILANSI TAGAMINE JA SÜSTEEMITÖÖKINDLUS)
SAGEDUSSTABIILSUSE TAGAMISEKS NÕUTAVAD SIGNAALID
1 | C_DC_NA | 6 | FCR | Töösse/Välja | Sagedusreguleerimine 10 % | 10 = Töösse, 01 = Välja
2 | C_SE_NA | 6207 | statism | % | Statismi sätteväärtus | 2 - 12 %, sammuga 1 %
3 | C_SE_NA | 6208 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
4 | M_SP_TA (TB) | 3007 | FCR | Töös/Väljas | Sagedusreguleerimine 10 % (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
5 | M_ME_NC | 1023 | statism | % | Statismi sätteväärtus (tagasiside) | 2 - 12 %, sammuga 1 %
6 | M_ME_NC | 1024 | sagedusregulaatori tundetus | mHz | Sagedusregulaatori tundetuse sätteväärtus (tagasiside) | 0 - 500 mHz, sammuga 10 mHz
SAGEDUSSTABIILSUSE VÕI PIIRKONNA STABIILSUSE TAGAMISEKS NÕUTAVAD SIGNAALID (LIINIDE ÜLEKOORMUS, BILANSI TAGAMINE JMS))
AKTIIVVÕIMSUSE REGULEERIMINE SÄTE JÄRGI KOOS TÕUSU JA LANGUS KIIRUSEGA
7 | C_DC_NA | 1 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töösse/Välja | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (peab toimima ka piiranguna) | 10 = Töösse, 01 = Välja
8 | C_SE_NA | 6201 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus | Pmin - Pmax, sammuga x
9 | C_SE_NA | 6204 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
10 | C_SE_NA | 6205 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) | MW/min (samm 1MW/min)
11 | C_SE_NA | 6202 | aFRR seade väärtus | MW | deltaP (aFRR Psäte + ülesse; - alla) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
12 | M_SP_TA (TB) | 3001 | Aktiivvõimsuse reguleerimine | Töös/Väljas | Aktiivvõimsuse reguleerimine sätteväärtuse järgi (tagasiside) | Töös = 1, Väljas = 0
13 | M_ME_NC | 1005 | P säte | MW | Aktiivvõimsuse sätteväärtus (tagasiside) | Pmin - Pmax, sammuga x
14 | M_ME_NC | 1021 | P languse kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse langus kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
15 | M_ME_NC | 1022 | P tõusu kiirus | MW/min | Aktiivvõimsuse tõusu kiirus (MW/min) (1MW/min), (tagasiside) | MW/min (samm 1MW/min)
16 | M_ME_NC | 1010 | võimalik P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
17 | M_ME_NC | 1011 | minimaalne P | MW | Teoreetiliselt võimalik seatav minimaalne aktiivvõimsuse sätteväärtus | MW
18 | M_ME_NC | 1013 | EJ aFRR käivitatud kogus | MW | aFRR aktiveeritud kogus | MW
19 | M_ME_NC | 1014 | EJ aFRR ülesse miinimum | MW | aFRR maksimaalne üles reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MW
20 | M_ME_NC | 1015 | EJ aFRR alla maksimum | MW | aFRR maksimaalne alla reguleerimise kogus (sama kogus, mis turu pakkumine) | MW
21 | M_ME_NC | 1016 | EJ aFRR seade väärtus | MW | deltaP (aFRR Psäte+ üles; - alla) (tagasiside) | - aFRR Pmin … + aFRR Pmax, samm 0,1MW
MÕÕTMISED ja ASENDID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
22 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Sünkroonmooduli asend | Töös/Väljas | Näitab, kas sünkroonmoodul töötab võrguga paralleelis või mitte | Töös = 1, Väljas = 0
23 | M_SP_TA (TB) | 3008 | Kütus | x/y | Kütus, millega jaam hetkel töötab (nõutav ainult siis, kui jaam on võimeline töötama erinevate kütustega) | Kütus x = 1, Kütus y = 0
24 | M_ME_NC | 1003 | Sünkroonmooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine neto | MW
25 | M_ME_NC | 1018 | Sünkroonmooduli P | MW | Aktiivvõimsuse mõõtmine bruto | MW
26 | M_ME_NC | 1012 | Töös olev nimiaktiivvõimsus | MW | Võrguga paralleelis töötav nimiaktiivvõimus * | MW
27 | M_ME_NC | 1017 | Võnkesummuti (PSS) | Töös/Väljas | Võnkesummuti (PSS) asend | On=1,Off=0
ALARMID, INFORMATSIOON OPERAATORILE
28 | M_SP_TA (TB) | 3004 | Avariiline sagedusreguleeriimine ülesageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusreguleerimine ülesageduse korral töös (LFSM-O) | On=1,Off=0
29 | M_SP_TA (TB) | 3005 | Avariiline sagedusreguleerimine alasageduse korral | Tekkis/Tagastus | Avariiline sagedusreguleerimine alasageduse korral töös (LFSM-U) | On=1,Off=0
* - signaalid, mis peavad olema ühised, kui liitumispunkti taga on nii sünkroon- ja energiapargimoodul