## A.3 PP general documentation
Osa A.3
Elektrijaama põhiandmed / General data of power generating unit
Tabel tuleb täita iga planeeritava tootmisseadme kohta eraldi / Table is to be filled for each unit separately
Nr | Elektrijaama kirjeldus | Andmed | General information about power station
A.1 | EJ nimi |  | Name of the power station
A.2 | EJ tootmisseadme nimetus (tähis) |  | Name (number) of the power station unit
A.3 | W kood (uue tootmisseadme korral täidab Elering) |  | W code (for new units will be assigned by Elering)
A.4 | EJ aadress |  | Address of power station unit
A.5 | EJ omaniku nimi |  | Name of power station owner
A.6 | X kood (uue omaniku puhul määrab Elering) |  | X code (for new owners will be assigned by Elering)
A.7 | Kas tegemist on uue jaama või rekonstrueerimisega |  | Description of activity
A.8 | Võrguga ühendamise planeeritav kuupäev (pp/kk/aaaa) |  | Planned time of synchronization (dd/mm/yyyy)
A.9 | Katastriüksus(ed) |  | Cadastrial unit(s)
A.10 | Uue tootmisseadme ehitusega seoses demonteeritavad tootmisseadmed ning nende W-koodid |  | Unit(s) to be decommissioned at the due to planned activity (W-code must be included)
A.11 | Kommentaar |  | Comments
B | Liitumispunkti kirjeldus | Andmed | Point of common coupling
B.1 | (Planeeritava) liitumispunkti / alajaama nimi |  | Name of (planned) point of common coupling
B.2 | Liitumispunkti asukoht/ aadress (Määrab võrguettevõtja) |  | Location of point of common coupling
B.3 | Liitumispunkti pinge |  | Nominal voltage (kV) of point of common coupling in kV
B.4 | Jaotusvõrguettevõtja nimi |  | Name of electric power utility
B.5 | Võrguettevõtte EIC kood |  | Distribution grid's EIC code
B.6 | antud piirkonda toitev Eleringi alajaam |  | Name of nearest 110 and 330 kV substation
B.7 | Võimalikud ühendused teiste piirkonda toitvate Eleringi alajaamadega |  | Possible connections with other transmission grid substations
B.8 | Kommentaar |  | Comments
C | Teised liitumispunktid | Andmed | Other points of common coupling
C.1 | Kas on teisi liitumispunkte? |  | Are there other connecting points than the point of common coupling?
C.2 | Teiste liitumispunktide kirjeldus, sh pinge ja toitev ER alajaam |  | Description of other connecting points including voltage
C.3 | Kommentaar |  | Comments
D | EJ tüübi kirjeldus | Andmed | Description of power station type
D.1 | Elektrijaama tüüp |  | Type *
| Soojuselektrijaam |  | Thermal PP
| Kombineritud tsükliga |  | Combined cycle
| Koostootmisjaam |  | CHP
| Hüdro |  | Hydro
| Hüdroelektrijaama ja selle turbiinide tüübid |  | Type of hydro power plant and turbines
D.2 | Turbiini tüüp |  | Turbine type(s)
| Auruturbiin |  | Steam turbine
| Kondensatsioonturbiin |  | Condencing
| Vasturõhuturbiin |  | Back pressure
| Vahetvõttudega turbiin |  | Extraction (bleeding)
| Gaasiturbiin |  | Gas turbine
| Tööstuslik |  | industrial
| Lennukimootor |  | aeroderivative
D.3 | Teised tüübid |  | Other types
| Sisepõlemismootor |  | Diesel engine (internal combustion)
| Elektrituulik |  | Windturbine
| Päikesepatarei (PV) |  | Photovoltaic (PV)
| Utilisatsiooni, tehnoloogiliste protsesside jääksoojust või - kütust kasutavad tootmisseadmed |  | Utilisation
| Muu |  | Other
| Kommentaarid* * Täpsusta jaama tüüpi kui valisid 'Muu' |  | Comments* * Specify type of plant, if 'Other' was chosen in D.3
D.4 | Kasutatav kütus |  | Applicable fuel
| Primaarenergia 1 |  | Primary energy 1
| Primaarenergia 2 |  | Primary energy 2
| Primaarenergia 3 |  | Primary energy 3
D.5 | Töötsükli ja tehnoloogilise protsessi kirjeldus |  | Specification of combustible
| Tuleb lisada 5 MW ja võimsamate tootmisseadmete korral |  | The following appendices must be enclosed for PP 5 MW and above:
| a. Lisada töötsükli kirjeldus ning tehnoloogiline skeem |  | a. Power station unit process diagram.
E | Maksimaalne väljastatav võimsus | Andmed | Maximum/minimum power and normal operating condition
E.1 | Nimiaktiivvõimsus |  | Nominal maximum continous power Pn MW
E.2 | Kas toimub samaaegne soojuse tootmine normaal reziimis? |  | Is there simultaneous heat generation in normal operating condition?
E.3 | Normaaltalitluse tingimused |  | Description of normal operating condition
| Kommentaarid |  | Comments
E.4 | Maksimaalne EJ väljundvõimsus erinevatel temperatuuridel -10, +15, 30. Esitatakse elektrijaamade korral võimsusega 5MW ja rohkem |  | Maximum net capacity under different ambient temperatures - for power plants 5MW and above
-10
15
30
E.5 | Minimaalne väljastatav võimsus |  | Minimum net capacity (short period)
E.5.1 | Minimaalne püsivalt väljastatav võimsus |  | Minimum continous net capacity
G | Generaatori andmed | Andmed | Generator
G.1 | sünkroon |  | Synchronous
G.2 | asünkroon |  | Induction (asynchronous)
G.3 | läbi konverteri |  | Converter coupled
G.4 | Niminäivvõimsus Sn MVA |  | Nominal apparent power (1 p.u.) Sn MVA
G.5 | Nimipinge Un kV |  | Nominal voltage (1 p.u.) Un kV
G.6 | Nimisagedus, Fn Hz |  | Nominal frequency fn Hz
G.7 | Nimivõimsustegur (cosϕ): cosϕn |  | Nominal power factor (cosϕ): cosϕn
G.8 | Tarbitav nimireaktiivvõimsus, Qmin,n Mvar vastavalt PQ diagrammile |  | Nominal reactive power consumption from PQ diagram Qmin,n Mvar
G.9 | Genereeritav nimireaktiivvõimsus Qmax,n Mvar, vastavalt PQ diagrammile |  | Nominal reactive power generation from PQ diagram Qmax,n Mvar
G.10 | Sünkroonkiirus, pööret minutis |  | Synchronous speed nn Rpm
G.11 | Summaarne pöörleva massi inertsmoment (generaator, turbiin jne) Jtot kg.m2 |  | Total moment of inertia for rotating mass (generator, operating system, etc.) Jtot kg.m2
G.12 | Rootori tüüp |  | Rotor type
G.13 | Väljapoolustega |  | Distinct (salient) poles
G.14 | Peitpoolustega |  | Round rotor
G.15 | 200 kW kuni 1 MW tootmisseadme ekvivalentne sisetakistus väljundklemmidel ; Z (s.ü) |  | Source impedance (Zsource, p.u) - only for units 200 kW - 1 MW
G.16 | Käivitusvoolu kordsus (s.ü.) |  | Inrush current (p.u.)
G.17 | Käivitusvoolu kestus, ms |  | Duration of inrush current, ms
G.18 | Võimsustegur - cos Phi, käivituse ajal |  | Power factor - COS Phi, during startup time
R | Reaktiivvõimsuse kompenseerimine | Andmed | Reactive power compensation
R.1 | Reaktiivvõimsuse juhtimisalgoritm normaalolukorras (võimsusteguri järgi / pinge järgi / reaktiivvõimsuse järgi) |  | Control mode (Power factor control/ Voltage control/Q control):
R.2 | Juhul kui reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks kasutatakse kondensaatorpatareid, siis selle suurus, MVA |  | Size of additional capacitor if any (Mvar):
R.3 | Kondensaatorpatarei asukoht |  | Location of additional capacitor if any:
R.4 | Kondensaatorpatarei tüüp (sujuvreguleerimisega / lülitatavate astmetega) |  | Type of additional capacitor if any: (dynamic var/ switching shunts):
R.5 | Reaktiivvõimsuse kompenseerimise seadme astmete suurus, Mvar |  | Steps of switching shunts (Mvar):
R.6 | Sujuverguleerimisega reaktiivvõimsuse kompenseerimise seadme asukoht |  | Location of dynamic var if any:
T | Tootja trafo andmed | Andmed | Step-up transformer
T.1 | Trafo niminäivvõimsus Sn MVA |  | Nominal apparent power (1 p.u.) Sn MVA
T.2 | Ülempingemähise nimipinge Up kV |  | Nominal primary voltage (1 p.u.) Up kV
T.3 | Alampingemähise nimipinge Us kV |  | Nominal secondary voltage Us kV
T.4 | Lühispinge uk% (eeldatav) |  | Short circuit voltage uk% (preliminary)
T.5 | Lülitusgrupp |  | Coupling designation , eg Dyn11
jah / yes
Ei / no
jah / yes
Ei / no
uus jaam / new
rekonstrueerimine / refurbishment

## D.6.1 PP SCADA TSO
Osa D.6.1
Elektrijaamade infomahud | [5 empty] | Elering 20.05.11
Tabelis toodud infomahud kehtivad kõigile elektrijaamadele, välja arvatud tuuleelektrijaamad / Table is valid for all types of power plants, exept wind power plants
SIGNALS FROM POWER PLANT TO TRANSMISSION GRID (ELERING AS) |  |  |  |  | POWER PLANT SIGNALS
Position | DataType | IEC Address | PointName in Estonian | State in Estonian | Signal | Value,Scaling
1 | C_DC_NA | 1 | Primaarreguleerimine | Töösse/Välja | Primary regulation | 10=On,01=Off
2 | C_DC_NA | 2 | Sekundaarreguleerimine | Töösse/Välja | Secondary regulation | 10=On,01=Off
3 | C_SC_NA | 3 | EJ juhtimine U=const | Töösse | Reactive power control algorithm U=const** | On=1,Off=0
4 | C_SC_NA | 4 | EJ juhtimine Q=const | Töösse | Reactive power control algorithm Q=const** | On=1,Off=0
5 | M_ME_NA | 1001 | EJ CXT XXX kV Uab | kV | For each 110 kV transformer separately | kV
6 | M_ME_NA | 1002 | EJ CXT XXX kV P | MW | For each 110 kV transformer separately | MW
7 | M_ME_NA | 1003 | EJ CXT XXX kV Q | Mvar | For each 110 kV transformer separately | Mvar
8 | M_ME_NA | 1004 | EJ CXT XXX kV Ia | A | For each 110 kV transformer separately | A
9 | M_ME_NA | 1005 | EJ GX XX kV P | MW | For each generator separately, medium voltage side | MW
10 | M_ME_NA | 1006 | EJ GX XX kV Q | Mvar | For each generator separately, medium voltage side | Mvar
11 | M_ME_NA | 1007 | EJ XXX kV P maksimum | MW | Maximum net generation, given in connection point (XXXkV) | MW
12 | M_ME_NA | 1008 | EJ XXX kV P miinimum | MW | Minimum net generation, given in connection point (XXXkV) | MW
13 | M_ME_NA | 1008 | EJ XXX kV P sätted | MW | Setting value of P control (feedback) | Pmin…0...Pmax, step 1MW
14 | M_ME_NA | 1009 | EJ XXX kV Q sätted | Mvar | Setting value of Q control at Q=const (feedback) | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
15 | M_ME_NA | 1010 | EJ XXX kV Uab sätted | kV | Setting value of Q control at U=const (feedback) | 110...123kV, step 1 kV
16 | M_ME_NA | 1011 | EJ statism | % | Setting value of droop (feedback) | 2…8 %, step 1 %
17 | M_ME_NA | 1012 | EJ kiirusregul. tundetus | mHz | Setting value of dead band for turbine speed regulator (feedback) | .-500 mHz…0…500 mHz, step 10 mHz
18 | M_ME_NA | 1013 | EJ Pth | MW | Thermal load* | MW
19 | M_DP_TA (TB) | 2001 | EJ XXX kV VL xxx | Sees/Väljas | Curcuit breaker, for each bay separately | 10=On,01=Off
20 | M_DP_TA (TB) | 2002 | EJ XXX kV LL xxx | Sees/Väljas | Disconnector, for each bay separately | 10=On,01=Off
21 | M_DP_TA (TB) | 2003 | EJ XXX kV ML xxx | Sees/Väljas | Earthing switch, for each bay separately | 10=On,01=Off
22 | M_DP_TA (TB) | 2004 | EJ CXT ML xNx | Sees/Väljas | Earthing switch of transformer neutral, for each earthing swich separately | 10=On,01=Off
23 | M_DP_TA (TB) | 2005 | EJ GX XX kV VL xxx | Sees/Väljas | Curcuit breaker, medium voltage. For each generator separately | 10=On,01=Off
24 | M_SP_TA (TB) | 3001 | Primaarreguleerimine | Töös/Väljas | Primary regulation (feedback) | On=1,Off=0
25 | M_SP_TA (TB) | 3002 | Autom.primaarreg.töö | Tekkis/Tagastus | Automatic primary regulation operated, 5% (feedback) | On=1,Off=0
26 | M_SP_TA (TB) | 3003 | Avar.primaarreg.töö | Tekkis/Tagastus | Emergency primary regulation operated, 12,5% (feedback)
25 | M_SP_TA (TB) | 3004 | Sekundaarreguleerimine | Töös/Väljas | Secondary regulation (feedback) | On=1,Off=0
26 | M_SP_TA (TB) | 3005 | EJ juhtimine U=const | Töös/Väljas | Reactive power control algorithm U=const (feedback) | On=1,Off=0
27 | M_SP_TA (TB) | 3006 | EJ juhtimine Q=const | Töös/Väljas | Reactive power control algorithm Q=const (feedback) | On=1,Off=0
28 | M_SP_TA (TB) | 3007 | EJ CXT(LYYY) kaitse rike | Tekkis/Tagastus | Power plant CXT transformer protection failure for each transformer separately. If 110 kV line LYYY protection exist, then its "failure" signal must be sent to the Main Grid (MG) RCC-s as independently | On=1,Off=0
29 | M_SP_TA (TB) | 3008 | EJ CXT(LYYY) kaitse | Töötas/Tagastus | Power plant (CHP) CXT transformer protection "operated" signal for each transformer separately. If 110 kV line LYYY protection exist, then its "operated" signal must be sent to the Main Grid (MG) RCC-s as independently | On=1,Off=0
30 | C_SE_NA | 6201 | EJ XXX kV P sätted | MW | Setpoint value of P control. The value of active power contol speed must be according to by Estonian Grid prescription remarked value of power plant totally installed nominal active power value (MW/min). | Pmin...Pmax, step 1MW
31 | C_SE_NA | 6202 | EJ XXX kV Q sätted | Mvar | Setting value of Q control at U=const | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
32 | C_SE_NA | 6203 | EJ XXX kV Uab sätted | kV | Setting value of U control at Q=const | 110...123kV, step 1 kV
33 | C_SE_NA | 6204 | EJ statism | % | Setting value of droop | 2…8 %, step 1 %
34 | C_SE_NA | 6205 | EJ kiirusregul. tundetus | mHz | Setting value of dead band for turbine speed regulator | 0…500 mHz, step 10 mHz
XX kV, XXX kV pingeklass, voltage class (for example 10 kV or 110 kV)
LYYY liini tähis, line marking
CXT trafo tähis, transformer marking, X is marking number of transformer
GX generaatori tähis, generator marking; X is marking number of generator
xxx operatiivtähistus, operating mark
* - for CHP plants only
** - if Q=const is is locally/remotely activated, U=const is automatically deactivated and if Q=const is locally/remotely deactivated, U=const is activated automatically

## D.6.2 WP SCADA TSO
Osa D.6.2
Tuuleelektrijaamade infomahud | [5 empty] | 2011-09-30
Tabelis toodud infomahud kehtivad ainult tuuleelektrijaamadele / Valid for wind power plants only
SIGNALS FROM WIND POWER STATION TO TRANSMISSION GRID (ELERING AS) |  |  |  |  | WPP SIGNALS
Position | DataType | IEC Address | PointName in Estonian | State in Estonian | Signal | Value,Scaling
1 | C_DC_NA | 1 | TP P avariipiirang 80% | Välja/Töösse | Emergency limit 80% of active power | 10=On,01=Off
2 | C_DC_NA | 2 | TP P avariipiirang 60% | Välja/Töösse | Emergency limit 60% of active power | 10=On,01=Off
3 | C_DC_NA | 3 | TP P avariipiirang 40% | Välja/Töösse | Emergency limit 40% of active power | 10=On,01=Off
4 | C_DC_NA | 4 | TP P avariipiirang 20% | Välja/Töösse | Emergency limit 20% of active power | 10=On,01=Off
5 | C_DC_NA | 5 | Tuulepargi töö | Välja/Sisse | Windpark operation on/off | 10=On,01=Off
3 | C_DC_NA | 6 | Primaarreguleerimine | Välja/Töösse | Primary regulation | 10=On,01=Off
4 | C_DC_NA | 7 | Sekundaarreguleerimine | Välja/Töösse | Secondary regulation | 10=On,01=Off
5 | C_DC_NA | 8 | TP XXX kV VL xxx | Välja/Sisse | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, curcuit breaker, high voltage | 10=On,01=Off
6 | C_DC_NA | 9 | TP XXX kV LL xxx | Välja/Sisse | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, disconnector, high voltage | 10=On,01=Off
7 | C_DC_NA | 10 | TP XXX kV ML xxx | Välja/Sisse | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, earthing switch, high voltage | 10=On,01=Off
8 | C_DC_NA | 11 | TP XXX kV ML xNx | Välja/Sisse | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, neutral point earthing switch, high voltage | 10=On,01=Off
9 | C_DC_NA | 12 | TP XXX kV liini VL xxx | Välja/Sisse | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, curcuit breaker, medium voltage line | 10=On,01=Off
10 | C_SE_NA | 6201 | TP XXX kV P sätted | MW | Setting value of P control | Pmin…Pmax, step 1MW
11 | C_SE_NA | 6202 | TP XXX kV Q sätted | Mvar | Setting value of Q control at Q=const | Qmin…Qmax, step 1MVar
12 | C_SE_NA | 6203 | TP XXX kV Uab sätted | kV | Setting value of Q control at U=const | 110...121kV (330…362kV), 1kV step
13 | C_SE_NA | 6204 | TP statism | % | Setting value of droop | 2…8 % (step 1 %)
14 | C_SE_NA | 6205 | TP sagedusregul. tundetus | mHz | Setting value of dead band for frequency-sensing power controller | .-500 mHz…0…500 mHz (step 10 mHz)
15 | C_SE_NA | 6206 | TP P languse kiirus | MW/min | Active power ramp rate, decrease (MW/min) | MW/min (step 1MW/min)
16 | C_SE_NA | 6207 | TP P tõusu kiirus | MW/min | Active power ramp rate, raising (MW/min) | MW/min (step 1MW/min)
17 | C_SC_NA | 801 | TP juhtimine U=const | Töösse | Reactive power control algorithm U=const or see below | On=1
18 | C_SC_NA | 802 | TP juhtimine Q=const | Töösse | Reactive power control algorithm Q=const or see above | On=1
19 | M_ME_NA | 1001 | Tuule kiirus | m/sek | Wind speed | m/sek
20 | M_ME_NA | 1002 | Tuule suund | deg | Wind direction | deg
21 | M_ME_NA | 1003 | Õhu temperatuur | C | Wind temperature | C
22 | M_ME_NA | 1004 | Õhu rõhk | mbar (hPa) | Air pressure | mbar (hPa)
23 | M_ME_NA | 1005 | Õhu niiskus | % | Air humidity | %
24 | M_ME_NA | 1006 | TP võimalik P | MW | Theoratically possible P (10'average+WTG status) | MW
25 | M_ME_NA | 1007 | TP võimalik Q+ | MVar | Theoratically possible Q+ (10'average+WTG status) | MVar
26 | M_ME_NA | 1008 | TP võimalik Q- | MVar | Theoratically possible Q- (10'average+WTG status) | MVar
27 | M_ME_NA | 1009 | Tööst väljas olev P | MW | Sum of WTG Pn broken/in mainenance | MW
28 | M_ME_NA | 1010 | Ületuulest kasutamatu P | MW | Sum of WTG Pn not usable from over-wind | MW
29 | M_ME_NA | 1011 | Alatuulest kasutamatu P | MW | Sum of WTG Pn not usable from under-wind | MW
30 | M_ME_NA | 1012 | TP XXX kV P sätted | MW | Setting value of P control (feedback) | Pmin…Pmax, step 1MW
31 | M_ME_NA | 1013 | TP XXX kV Q sätted | Mvar | Setting value of Q control at Q=const (feedback) | Qmin…Qmax, step 1MVar
32 | M_ME_NA | 1014 | TP XXX kV Uab sätted | kV | Setting value of Q control at U=const (feedback) | 110...121kV (330…362kV), 1kV step
33 | M_ME_NA | 1015 | TP P languse kiirus | MW/min | Active power ramp rate, decrease (1MW/min), (feedback) | MW/min (step 1MW/min)
34 | M_ME_NA | 1016 | TP P tõusu kiirus | MW/min | Active power ramp rate, raising (1MW/min), (feedback) | MW/min (step 1MW/min)
35 | M_ME_NA | 1017 | TP statism | % | Setting value of droop (feedback) | 2…8 % (step 1 %)
36 | M_ME_NA | 1018 | TP sagerusregul. tundetus | mHz | Setting value of dead band for frequency-sensing power controller (feedback) | .-500 mHz…0…500 mHz (step 10 mHz)
37 | M_ME_NA | 1019 | TP XXX kV Uab | kV | SUBSTATION MEASURING, high voltage | kV
38 | M_ME_NA | 1020 | TP XXX kV P | MW | SUBSTATION MEASURING, high voltage | MW
39 | M_ME_NA | 1021 | TP XXX kV Q | MVar | SUBSTATION MEASURING, high voltage | MVar
40 | M_ME_NA | 1022 | TP XXX kV Ia | A | SUBSTATION MEASURING, high voltage | A
41 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Tuulepargi töö | Väljas/Sees | Windpark operation on/off (feedback) | 10=On,01=Off
42 | M_DP_TA (TB) | 2002 | TP GXX staatus | Väljas/Sees | Wind turbine GXX status on/off (feedback for each single turbine in a windpark)
43 | M_DP_TA (TB) | 2003 | TP XXX kV VL xxx | Väljas/Sees | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, curcuit breaker, high voltage | 10=On,01=Off
44 | M_DP_TA (TB) | 2004 | TP XXX kV LL xxx | Väljas/Sees | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, disconnector, high voltage | 10=On,01=Off
45 | M_DP_TA (TB) | 2005 | TP XXX kV ML xxx | Väljas/Sees | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, earthing switch, high voltage | 10=On,01=Off
46 | M_DP_TA (TB) | 2006 | TP XXX kV ML xNx | Väljas/Sees | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, neutral point earthing switch, high voltage | 10=On,01=Off
47 | M_DP_TA (TB) | 2007 | TP XXX kV liini VL xxx | Väljas/Sees | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, curcuit breaker, medium voltage line | 10=On,01=Off
48 | M_SP_TA (TB) | 3001 | Prim.reguleerimine | Töös/Väljas | Primary regulation (feedback) | On=1,Off=0
49 | M_SP_TA (TB) | 3002 | Autom.primaarreg.töö | Tekkis/Tagastus | Automatic primary regulation operated, 5% (feedback) | On=1,Off=0
50 | M_SP_TA (TB) | 3003 | Avar.primaarreg.töö | Tekkis/Tagastus | Emergency primary regulation operated, 12,5% (feedback)
51 | M_SP_TA (TB) | 3004 | Sekundaarreguleerimine | Töös/Väljas | Secondary regulation (feedback) | On=1,Off=0
52 | M_SP_TA (TB) | 3005 | TP juhtimine U=const | Töös/Väljas | Reactive power control algorithm U=const (feedback) | On=1,Off=0
53 | M_SP_TA (TB) | 3006 | TP juhtimine Q=const | Töös/Väljas | Reactive power control algorithm Q=const (feedback) | On=1,Off=0
54 | M_SP_TA (TB) | 3007 | TP P avariipiirang 80% | Töös/Väljas | Emergency limit 80% of active power (feedback) | On=1,Off=0
55 | M_SP_TA (TB) | 3008 | TP P avariipiirang 60% | Töös/Väljas | Emergency limit 60% of active power (feedback) | On=1,Off=0
56 | M_SP_TA (TB) | 3009 | TP P avariipiirang 40% | Töös/Väljas | Emergency limit 40% of active power (feedback) | On=1,Off=0
57 | M_SP_TA (TB) | 3010 | TP P avariipiirang 20% | Töös/Väljas | Emergency limit 20% of active power (feedback) | On=1,Off=0
58 | M_SP_TA (TB) | 3011 | TP (L)YYY kaitse rike | Tekkis/Tagastus | Windpark transformer YYY protection or line LYYY protection failure, high voltage. If both, high voltage windpark transformer protection and windpark line protection exist, then their "failure" signals must be sent to the MG RCC-s as two different independent protection failure signals | On=1,Off=0
59 | M_SP_TA (TB) | 3012 | TP (L)YYY kaitse | Töötas/Tagastus | Windpark transformer YYY protection or line LYYY protection operated, high voltage. If both, high voltage windpark transformer protection and windpark line protection exist, then their "operated" signals must be sent to the MG RCC-s as two different independent protection operated signals | On=1,Off=0
XXX pingeklass
(L)YYY liin või trafo
xxx operatiivtähistus

## F.3 conventional PP
Osa F.3 Jaotusvõrkudega liituvate 1-5 MW elektrijaamade modelleerimiseks koos liitumistaotlusega esitatavad andmed
sünkroonmasinad ja asünkroonmasinad / syncronous and induction generators
Peitpoolustega sünkroongeneraatori andmed:
|  |  |  | Peitpoolustega generaator | Eksponentsiaalne küllastumine
|  |  |  | Peitpoolustega generaator | Ruutsõltuvuses küllastumine
CONs | Tähised | Andmed | Seletus
J | T´do (>0) (sec) |  | Tühijooksu pikitelje mööduv ajakonstant
J+1 | T´´do (>0) (sec) |  | Tühijooksu pikitelje ülimööduv ajakonstant
J+2 | T´q (>0) (sec) |  | Tühijooksu põikitelje mööduv ajakonstant
J+3 | T´´qo (>0) (sec) |  | Tühijooksu põikitelje ülimööduv ajakonstant
J+4 | H, Inertia (sec) |  | Inertskonstant
J+5 | D, Speed damping |  | Sumbumistegur
J+6 | Xd |  | Generaatori pikitelje küllastunud sünkroontakistus
J+7 | Xq |  | Generaatori põikitelje küllastunud sünkroontakistus
J+8 | X´d |  | Generaatori pikitelje mööduvtakistus
J+9 | X´q |  | Generaatori põikitelje mööduvtakistus
J+10 | X´´ d=X´´ q |  | Generaatori pikitelje ülimööduv takistus
J+11 | XI |  | Summutusmähiste induktiivsus
J+12 | S (1.0) |  | Nimi magneetimisküllastusetegur
J+13 | S (1.2) |  | Magneetimisküllastusetegur
Märkus: X,H,D on suhtelistes ühikutes, elektrimasina MVA baasil. X´´ q peab olema võrdne X´´ d-ga
Väljepoolustega sünkroongeneraatori andmed:
CONs | Tähised | Andmed | Seletus
J | T´do (>0) (sec) |  | Tühijooksu pikitelje mööduv ajakonstant
J+1 | T´´do (>0) (sec) |  | Tühijooksu pikitelje ülimööduv ajakonstant
J+2 | T´´qo (>0) (sec) |  | Tühijooksu põikitelje ülimööduv ajakonstant
J+3 | H, Inertia (sec) |  | Inertskonstant
J+4 | D, Speed damping |  | Sumbumistegur
J+5 | Xd |  | Generaatori pikitelje küllastunud sünkroontakistus
J+6 | Xq |  | Generaatori põikitelje küllastunud sünkroontakistus
J+7 | X´d |  | Generaatori pikitelje mööduvtakistus
J+8 | X´´ d=X´´ q |  | Generaatori pikitelje ülimööduv takistus
J+9 | XI |  | Summutusmähiste induktiivsus
J+10 | S (1.0) |  | Nimi magneetimisküllastusetegur
J+11 | S (1.2) |  | Magneetimisküllastusetegur
Märkus: X,H,D on suhtelistes ühikutes, elektrimasina MVA baasil. X´´ q peab olema võrdne X´´ d-ga
Asünkroongeneraatori andmed - valik 2-e variandi vahel:
Variant 1
CONs | Tähised | Andmed | Seletus
J | T´ (>0) (sec) |  | Tühijooksu mööduv ajakonstant
J+1 | T´´(≥0) (sec) |  | Tühijooksu ülimööduv ajakonstant
J+2 | H, Inertia (sec) |  | Inertskonstant
J+3 | X |  | Sünkroontakistus
J+4 | X´ |  | Mööduv takistus
J+5 | X´1 |  | Mööduva takistuse pärijärgnevuskomponent
J+6 | XI |  | Puisteinduktiivsus
J+7 | E1 (≥ 0) |  | Küllastuskõvera karakteristiku tegur
J+8 | S (E1) |  | Küllastuskõvera karakteristiku tegur
J+9 | E2 |  | Küllastuskõvera karakteristiku tegur
J+10 | S (E2) |  | Küllastuskõvera karakteristiku tegur
J+11 | Switch | 0 | Mudeli määratud konstant (S=0 kui generaatori tootja ei määra teisiti)
Variant 2
CONs | Tähised | Andmed | Seletus
J | T´ (>0) (sec) |  | Tühijooksu mööduv ajakonstant
J+1 | T´´(≥0) (sec)1 |  | Tühijooksu ülimööduv ajakonstant
J+2 | H, Inertia |  | Inertskonstant
J+3 | X |  | Sünkroontakistus
J+4 | X´ |  | Mööduv takistus
J+5 | X´´1 |  | Ülimööduva takistuse pärijärgnevuskomponent
J+6 | XI |  | Puisteinduktiivsus
J+7 | E1 (≥ 0) |  | Küllastuskõvera karakteristiku tegur
J+8 | S (E1) |  | Küllastuskõvera karakteristiku tegur
J+9 | E2 |  | Küllastuskõvera karakteristiku tegur
J+10 | S (E2) |  | Küllastuskõvera karakteristiku tegur
J+11 | Switch | 0 | Mudeli määratud konstant (S=0 kui generaatori tootja ei määra teisiti)
J+12 | SYN-POW |  | Mehaanline võimsus sünkroonkiirusel
Märkus: X,H on suhtelistes ühikutes, elektrimasina MVA baasil.
Sünkroongeneraatori erguti andmed: Lihtsustatud mudel, või valitud mudel modelleerimistarkvara standardmudelite seast.
SEXS | Lihtsustatud ergutussüsteem
CONs | Tähised | Andmed | Seletus
J | TA/TB |  | Ergutussüsteemi ajakonstant
J+1 | TB(>0) (sec) |  | Ergutussüsteemi ajakonstant
J+2 | K |  | Pingeregulaatori võimendustegur
J+3 | TE (sek) |  | Ergutussüsteemi ajakonstant
J+4 | Emin (pu on EFD base) |  | Minimaalneergutuspinge
J+5 | Emax (pu on EFD base) |  | Lagiergutuspinge
Round Rotor Generator Model (Exponential Saturation)
Round Rotor Generator Model (Quadratic Saturation)

## F.3 other PP (wind, PV, etc.)
Osa F.3 Jaotusvõrkudega liituvate 1-5 MW elektrijaamade modelleerimiseks koos liitumistaotlusega esitatavad andmed
Elektritootmispaigaldiste kogum (elektritootmispark)
Konverterseadmetega elektritootmispaigaldiste kogum, nagu näiteks tuule- või päikeseelektrijaamad
nr | Elektritootmispaigaldise andmed
1 | Elektritootmispaigaldiste arv
2 | Ühe elektritootmispaigaldise nimiaktiivvõimsus, MW
3 | Baasvõimsus, MVA
4 | Elektritootmispaigaldise tüüp (tootjafirma, mudel)
5 | Elektritootmispaigaldise nimipinge, kV
6 | Pärijärgnevustakistus, taandatuna baasvõimsusele, R1
7 | Küllastunud ülimööduv reaktants, X"d(v) (suhtelistes ühikutes MVA baasil):
8 | Reaktiivvõimsuse juhtimisalgoritm normaalolukorras (võimsusteguri järgi / pinge järgi / reaktiivvõimsuse järgi)
9 | Juhul kui reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks kasutatakse kondensaatorpatareid, siis selle suurus, MVA
10 | Kondensaatorpatarei asukoht
11 | Kondensaatorpatarei tüüp (sujuvreguleerimisega / lülitatavate astmetega)
12 | Reaktiivvõimsuse kompenseerimise seadme astmete suurus, Mvar
13 | Sujuverguleerimisega reaktiivvõimsuse kompenseerimise seadme asukoht
14 | Tootmisseadme sisese 6kV ja kõrgema pingega kaablivõrgu pikkus, meetrit

## F.4.1 PP SCADA 1-5MW
Osa F.4.1
Jaotusvõrguettevõtjaga liituvate 1-5 MW elektrijaamade infomahud | [5 empty] | Elering 20.05.11
Tabelis toodud infomahud kehtivad kõigile elektrijaamadele, välja arvatud tuuleelektrijaamad / Table is valid for all types of power plants, exept wind power plants
SIGNALS FROM POWER PLANT TO TRANSMISSION GRID (ELERING AS) |  |  |  |  | POWER PLANT SIGNALS
Position | DataType | IEC Address | PointName in Estonian | State in Estonian | Comment | Value,Scaling
1 | M_ME_NA | 1001 | EJ GX XX kV P | MW | For each generator separately, medium voltage side | MW
2 | M_ME_NA | 1002 | EJ GX XX kV Q | Mvar | For each generator separately, medium voltage side | Mvar
3 | M_ME_NA | 1003 | EJ GX XX kV U | kV
4 | M_ME_NA | 1004 | EJ Pth | MW | Thermal load* | MW
5 | M_ME_NA | 1005 | EJ GX XXX kV F | Hz | Generator frequency (measured at generator's terminals)
6 | M_DP_TA (TB) | 2001 | EJ GX XX kV VL xxx | Sees/Väljas | Curcuit breaker, medium voltage. For each generator separately | 10=On,01=Off
XX kV, XXX kV pingeklass, voltage class (for example 10 kV or 110 kV)
LYYY liini tähis, line marking
CXT trafo tähis, transformer marking, X is marking number of transformer
GX generaatori tähis, generator marking; X is marking number of generator
xxx operatiivtähistus, operating mark
* - for CHP plants only
** - if Q=const is is locally/remotely activated, U=const is automatically deactivated and if Q=const is locally/remotely deactivated, U=const is activated automatically

## F.4.2 WP SCADA 1-5MW
Osa F.4.2
Jaotusvõrguettevõtjaga liituvate 1-5 MW tuuleelektrijaamade infomahud | [5 empty] | Elering 20.05.11
Tabelis toodud infomahud kehtivad ainult tuuleelektrijaamadele / Valid for wind power plants only
SIGNALS FROM WIND POWER STATION TO TRANSMISSION GRID (ELERING AS) |  |  |  |  | WPP SIGNALS
Position | DataType | IEC Address | PointName in Estonian | State in Estonian | Signal | Value,Scaling
1 | C_DC_NA | 1 | TP P avariipiirang 80% | Välja/Töösse | Emergency limit 80% of active power | 10=On,01=Off
2 | C_DC_NA | 2 | TP P avariipiirang 60% | Välja/Töösse | Emergency limit 60% of active power | 10=On,01=Off
3 | C_DC_NA | 3 | TP P avariipiirang 40% | Välja/Töösse | Emergency limit 40% of active power | 10=On,01=Off
4 | C_DC_NA | 4 | TP P avariipiirang 20% | Välja/Töösse | Emergency limit 20% of active power | 10=On,01=Off
5 | C_DC_NA | 5 | Tuulepargi töö | Välja/Sisse | Windpark operation on/off | 10=On,01=Off
6 | C_DC_NA | 6 | Sekundaarreguleerimine | Välja/Töösse | Secondary regulation | 10=On,01=Off
7 | C_SE_NA | 6201 | TP XXX kV P sätted | MW | Setting value of P control | Pmin…Pmax, step 1MW
8 | M_ME_NA | 1001 | Tuule kiirus | m/sek | Wind speed | m/sek
9 | M_ME_NA | 1002 | TP XXX kV Uab | kV | SUBSTATION MEASURING, high voltage | kV
10 | M_ME_NA | 1003 | TP XXX kV P | MW | SUBSTATION MEASURING, high voltage | MW
11 | M_ME_NA | 1004 | TP XXX kV Q | MVar | SUBSTATION MEASURING, high voltage | MVar
12 | M_ME_NA | 1005 | TP XXX kV Ia | A | SUBSTATION MEASURING, high voltage | A
13 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Tuulepargi töö | Väljas/Sees | Windpark operation on/off (feedback) | 10=On,01=Off
14 | M_DP_TA (TB) | 2002 | TP GXX staatus | Väljas/Sees | Wind turbine GXX status on/off (feedback for each single turbine in a windpark)
15 | M_DP_TA (TB) | 2003 | TP XXX kV VL xxx | Väljas/Sees | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, curcuit breaker, high voltage | 10=On,01=Off
16 | M_DP_TA (TB) | 2004 | Sekundaarreguleerimine | Töös/Väljas | Secondary regulation (feedback) | On=1,Off=0
17 | M_DP_TA (TB) | 2005 | TP P avariipiirang 80% | Töös/Väljas | Emergency limit 80% of active power (feedback) | On=1,Off=0
18 | M_DP_TA (TB) | 2006 | TP P avariipiirang 60% | Töös/Väljas | Emergency limit 60% of active power (feedback) | On=1,Off=0
19 | M_DP_TA (TB) | 2007 | TP P avariipiirang 40% | Töös/Väljas | Emergency limit 40% of active power (feedback) | On=1,Off=0
20 | M_DP_TA (TB) | 2008 | TP P avariipiirang 20% | Töös/Väljas | Emergency limit 20% of active power (feedback) | On=1,Off=0
XXX pingeklass
(L)YYY liin või trafo
xxx operatiivtähistus

## F.4.3 PP SCADA over 5MW
Osa F.4.3
Jaotusvõrguettevõtjaga liituvate üle 5 MW elektrijaamade infomahud | [5 empty] | Elering 20.05.11
Tabelis toodud infomahud kehtivad kõigile elektrijaamadele, välja arvatud tuuleelektrijaamad / Table is valid for all types of power plants, exept wind power plants
SIGNALS FROM POWER PLANT TO TRANSMISSION GRID (ELERING AS) |  |  |  |  | POWER PLANT SIGNALS
Position | DataType | IEC Address | PointName in Estonian | State in Estonian | Comment | Value,Scaling
1 | C_DC_NA | 1 | Primaarreguleerimine | Töösse/Välja | Primary regulation | 10=On,01=Off
2 | C_DC_NA | 2 | Sekundaarreguleerimine | Töösse/Välja | Secondary regulation | 10=On,01=Off
3 | C_SC_NA | 3 | EJ juhtimine U=const | Töösse | Reactive power control algorithm U=const, ainult 110 kV pinge juhtimiseks juhul kui EJ on ühendatud 110 kV el.võrku | On=1,Off=0
4 | C_SC_NA | 4 | EJ juhtimine Q=const | Töösse | Reactive power control algorithm Q=const** | On=1,Off=0
5 | M_ME_NA | 1001 | EJ CXT XXX kV Uab | kV | For each 110 kV transformer separately, kehtib juhul kui EJ ja JV liitumispunktis on 110 kV trafo | kV
6 | M_ME_NA | 1002 | EJ CXT XXX kV P | MW | For each 110 kV transformer separately, kehtib juhul kui EJ ja JV liitumispunktis on 110 kV trafo | MW
7 | M_ME_NA | 1003 | EJ CXT XXX kV Q | Mvar | For each 110 kV transformer separately, kehtib juhul kui EJ ja JV liitumispunktis on 110 kV trafo | Mvar
8 | M_ME_NA | 1004 | EJ CXT XXX kV Ia | A | For each 110 kV transformer separately, kehtib juhul kui EJ ja JV liitumispunktis on 110 kV trafo | A
9 | M_ME_NA | 1005 | EJ GX XX kV P | MW | For each generator separately, medium voltage side | MW
10 | M_ME_NA | 1006 | EJ GX XX kV Q | Mvar | For each generator separately, medium voltage side | Mvar
11 | M_ME_NA | 1007 | EJ XXX kV P maksimum | MW | Maximum net generation, given in connection point (XXXkV) | MW
12 | M_ME_NA | 1008 | EJ XXX kV P miinimum | MW | Minimum net generation, given in connection point (XXXkV) | MW
13 | M_ME_NA | 1008 | EJ XXX kV P sätted | MW | Setting value of P control (feedback) | Pmin…0...Pmax, step 1MW
14 | M_ME_NA | 1009 | EJ XXX kV Q sätted | Mvar | Setting value of Q control at Q=const (feedback) | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
15 | M_ME_NA | 1010 | EJ XXX kV Uab sätted | kV | Setting value of Q control at U=const (feedback) | 110...123kV, step 1 kV
16 | M_ME_NA | 1011 | EJ statism | % | Setting value of droop (feedback) | 2…8 %, step 1 %
17 | M_ME_NA | 1012 | EJ kiirusregul. tundetus | mHz | Setting value of dead band for turbine speed regulator (feedback) | .-500 mHz…0…500 mHz, step 10 mHz
18 | M_ME_NA | 1013 | EJ Pth | MW | Thermal load* | MW
19 | M_ME_NA | 1014 | 110/xx trafo astmelüliti aste | nr | Position of 110 kV step-up transformer's tap-changer
20 | M_ME_NA | 1015 | EJ GX XXX kV F | Hz | Generator frequency (measured at generator's terminals)
21 | M_ME_NA | 1016 | EJ GX XXX kV Uab | kV | Generator Voltage
22 | M_DP_TA (TB) | 2001 | EJ XXX kV VL xxx | Sees/Väljas | Curcuit breaker, for each bay separately, ainult JV ja EJ vahelise 110 kV lüliti kohta | 10=On,01=Off
23 | M_DP_TA (TB) | 2002 | EJ XXX kV LL xxx | Sees/Väljas | Disconnector, for each bay separately, ainult JV ja EJ vahelise 110 kV lüliti kohta | 10=On,01=Off
24 | M_DP_TA (TB) | 2003 | EJ XXX kV ML xxx | Sees/Väljas | Earthing switch, for each bay separately, ainult JV ja EJ vahelise 110 kV lüliti kohta | 10=On,01=Off
25 | M_DP_TA (TB) | 2004 | EJ CXT ML xNx | Sees/Väljas | Earthing switch of transformer neutral, for each earthing swich separately, ainult JV ja EJ vahelise 110 kV lüliti kohta | 10=On,01=Off
26 | M_DP_TA (TB) | 2005 | EJ GX XX kV VL xxx | Sees/Väljas | Circuit breaker, medium voltage. For each generator separately | 10=On,01=Off
27 | M_SP_TA (TB) | 3001 | Primaarreguleerimine | Töös/Väljas | Primary regulation (feedback) | On=1,Off=0
28 | M_SP_TA (TB) | 3002 | Autom.primaarreg.töö | Tekkis/Tagastus | Automatic primary regulation operated, 5% (feedback) | On=1,Off=0
29 | M_SP_TA (TB) | 3003 | Avar.primaarreg.töö | Tekkis/Tagastus | Emergency primary regulation operated, 12,5% (feedback)
28 | M_SP_TA (TB) | 3002 | Sekundaarreguleerimine | Töös/Väljas | Secondary regulation (feedback) | On=1,Off=0
29 | M_SP_TA (TB) | 3003 | EJ juhtimine U=const | Töös/Väljas | Reactive power control algorithm U=const (feedback), ainult EJ ja JV vahelise 110 kV liitumispunkti korral | On=1,Off=0
30 | M_SP_TA (TB) | 3004 | EJ juhtimine Q=const | Töös/Väljas | Reactive power control algorithm Q=const (feedback) | On=1,Off=0
31 | M_SP_TA (TB) | 3005 | EJ CXT(LYYY) kaitse rike | Tekkis/Tagastus | Power plant CXT transformer protection failure for each transformer separately, juhul kui liitumispunktis EJ ja JV vahel on 110 kV trafo. If 110 kV line LYYY protection exist, then its "failure" signal must be sent to the Main Grid (MG) RCC-s as independently | On=1,Off=0
32 | M_SP_TA (TB) | 3006 | EJ CXT(LYYY) kaitse | Töötas/Tagastus | Power plant CXT transformer protection "operated" signal for each transformer separately, juhul kui EJ ja JV liitumispunktis on 110 kV trafo. If 110 kV line LYYY protection exist, then its "operated" signal must be sent to the Main Grid (MG) RCC-s as independently | On=1,Off=0
33 | M_SP_TA (TB) | 3007 | Omatarbele eraldumine | Tekkis/Tagastus | Signal for identifying tripping to houseload operation
34 | C_SE_NA | 6201 | EJ XXX kV P sätted | MW | Setpoint value of P control. The value of active power contol speed must be according to by Estonian Grid prescription remarked value of CHP totally installed nominal active power value (MW/min). | Pmin...Pmax, step 1MW
35 | C_SE_NA | 6202 | EJ XXX kV Q sätted | Mvar | Setting value of Q control at U=const | Qmin…0…Qmax, step 1 Mvar
36 | C_SE_NA | 6203 | EJ XXX kV Uab sätted | kV | Setting value of U control at Q=const, juhul kui EJ ja JV vahelises liitumispinktis on 110 kV trafo | 110...123kV, step 1 kV
37 | C_SE_NA | 6204 | EJ statism | % | Setting value of droop | 2…8 %, step 1 %
38 | C_SE_NA | 6205 | EJ kiirusregul. tundetus | mHz | Setting value of dead band for turbine speed regulator | 0…500 mHz, step 10 mHz
XX kV, XXX kV pingeklass, voltage class (for example 10 kV or 110 kV)
LYYY liini tähis, line marking
CXT trafo tähis, transformer marking, X is marking number of transformer
GX generaatori tähis, generator marking; X is marking number of generator
xxx operatiivtähistus, operating mark
* - for CHP plants only
** - if Q=const is is locally/remotely activated, U=const is automatically deactivated and if Q=const is locally/remotely deactivated, U=const is activated automatically

## F.4.4 WP SCADA 5-10MW
Osa F.4.4
Jaotusvõrguettevõtjaga liituvate 5-10 MW tuuleelektrijaamade infomahud | [5 empty] | Elering 20.05.11
Tabelis toodud infomahud kehtivad ainult tuuleelektrijaamadele / Valid for wind power plants only
SIGNALS FROM WIND POWER STATION TO TRANSMISSION GRID (ELERING AS) |  |  |  |  | WPP SIGNALS
Position | DataType | IEC Address | PointName in Estonian | State in Estonian | Signal | Value,Scaling
1 | C_DC_NA | 1 | TP P avariipiirang 80% | Välja/Töösse | Emergency limit 80% of active power | 10=On,01=Off
2 | C_DC_NA | 2 | TP P avariipiirang 60% | Välja/Töösse | Emergency limit 60% of active power | 10=On,01=Off
3 | C_DC_NA | 3 | TP P avariipiirang 40% | Välja/Töösse | Emergency limit 40% of active power | 10=On,01=Off
4 | C_DC_NA | 4 | TP P avariipiirang 20% | Välja/Töösse | Emergency limit 20% of active power | 10=On,01=Off
5 | C_DC_NA | 5 | Tuulepargi töö | Välja/Sisse | Windpark operation on/off | 10=On,01=Off
3 | C_DC_NA | 6 | Primaarreguleerimine | Välja/Töösse | Primary regulation | 10=On,01=Off
4 | C_DC_NA | 7 | Sekundaarreguleerimine | Välja/Töösse | Secondary regulation | 10=On,01=Off
5 | C_SE_NA | 6201 | TP XXX kV P sätted | MW | Setting value of P control | Pmin…Pmax, step 1MW
6 | C_SE_NA | 6202 | TP XXX kV Q sätted | Mvar | Setting value of Q control at Q=const | Qmin…Qmax, step 1MVar
7 | C_SE_NA | 6203 | TP XXX kV Uab sätted | kV | Setting value of Q control at U=const | 110...121kV (330…362kV), 1kV step
8 | C_SE_NA | 6204 | TP statism | % | Setting value of droop | 2…8 % (step 1 %)
9 | C_SE_NA | 6205 | TP sagedusregul. tundetus | mHz | Setting value of dead band for frequency-sensing power controller | .-500 mHz…0…500 mHz (step 10 mHz)
10 | C_SE_NA | 6206 | TP P languse kiirus | MW/min | Active power ramp rate, decrease (MW/min) | MW/min (step 1MW/min)
11 | C_SE_NA | 6207 | TP P tõusu kiirus | MW/min | Active power ramp rate, raising (MW/min) | MW/min (step 1MW/min)
12 | C_SC_NA | 801 | TP juhtimine U=const | Töösse | Reactive power control algorithm U=const or see below | On=1
13 | C_SC_NA | 802 | TP juhtimine Q=const | Töösse | Reactive power control algorithm Q=const or see above | On=1
14 | M_ME_NA | 1001 | Tuule kiirus | m/sek | Wind speed | m/sek
15 | M_ME_NA | 1002 | Tuule suund | deg | Wind direction | deg
16 | M_ME_NA | 1003 | Õhu temperatuur | C | Air temperature | C
17 | M_ME_NA | 1004 | Õhu rõhk | mbar (hPa) | Air pressure | mbar (hPa)
18 | M_ME_NA | 1005 | Õhu niiskus | % | Air humidity | %
19 | M_ME_NA | 1006 | TP võimalik P | MW | Theoratically possible P (10'average+WTG status) | MW
20 | M_ME_NA | 1007 | TP võimalik Q+ | MVar | Theoratically possible Q+ (10'average+WTG status) | MVar
21 | M_ME_NA | 1008 | TP võimalik Q- | MVar | Theoratically possible Q- (10'average+WTG status) | MVar
22 | M_ME_NA | 1009 | Tööst väljas olev P | MW | Sum of WTG Pn broken/in mainenance | MW
23 | M_ME_NA | 1010 | Ületuulest kasutamatu P | MW | Sum of WTG Pn not usable from over-wind | MW
24 | M_ME_NA | 1011 | Alatuulest kasutamatu P | MW | Sum of WTG Pn not usable from under-wind | MW
25 | M_ME_NA | 1012 | TP XXX kV P sätted | MW | Setting value of P control (feedback) | Pmin…Pmax, step 1MW
26 | M_ME_NA | 1013 | TP XXX kV Q sätted | Mvar | Setting value of Q control at Q=const (feedback) | Qmin…Qmax, step 1MVar
27 | M_ME_NA | 1014 | TP XXX kV Uab sätted | kV | Setting value of Q control at U=const (feedback) | 110...121kV (330…362kV), 1kV step
28 | M_ME_NA | 1015 | TP P languse kiirus | MW/min | Active power ramp rate, decrease (1MW/min), (feedback) | MW/min (step 1MW/min)
29 | M_ME_NA | 1016 | TP P tõusu kiirus | MW/min | Active power ramp rate, raising (1MW/min), (feedback) | MW/min (step 1MW/min)
30 | M_ME_NA | 1017 | TP statism | % | Setting value of droop (feedback) | 2…8 % (step 1 %)
31 | M_ME_NA | 1018 | TP sagerusregul. tundetus | mHz | Setting value of dead band for frequency-sensing power controller (feedback) | .-500 mHz…0…500 mHz (step 10 mHz)
32 | M_ME_NA | 1019 | TP XXX kV Uab | kV | SUBSTATION MEASURING, high voltage | kV
33 | M_ME_NA | 1020 | TP XXX kV P | MW | SUBSTATION MEASURING, high voltage | MW
34 | M_ME_NA | 1021 | TP XXX kV Q | MVar | SUBSTATION MEASURING, high voltage | MVar
35 | M_ME_NA | 1022 | TP XXX kV Ia | A | SUBSTATION MEASURING, high voltage | A
36 | M_DP_TA (TB) | 2001 | Tuulepargi töö | Väljas/Sees | Windpark operation on/off (feedback) | 10=On,01=Off
37 | M_DP_TA (TB) | 2002 | TP GXX staatus | Väljas/Sees | Wind turbine GXX status on/off (feedback for each single turbine in a windpark)
38 | M_DP_TA (TB) | 2003 | TP XXX kV VL xxx | Väljas/Sees | SUBSTATION EQUIPMENT CONTROL, curcuit breaker, high voltage | 10=On,01=Off
39 | M_DP_TA (TB) | 2004 | Primaarreguleerimine | Töös/Väljas | Primary regulation (feedback) | On=1,Off=0
40 | M_SP_TA (TB) | 2005 | Autom.primaarreg.töö | Tekkis/Tagastus | Automatic primary regulation operated, 5% (feedback) | On=1,Off=0
41 | M_SP_TA (TB) | 2006 | Avar.primaarreg.töö | Tekkis/Tagastus | Emergency primary regulation operated, 12,5% (feedback)
42 | M_DP_TA (TB) | 2007 | Sekundaarreguleerimine | Töös/Väljas | Secondary regulation (feedback) | On=1,Off=0
43 | M_DP_TA (TB) | 2008 | TP juhtimine U=const | Töös/Väljas | Reactive power control algorithm U=const (feedback) | On=1,Off=0
44 | M_DP_TA (TB) | 2009 | TP juhtimine Q=const | Töös/Väljas | Reactive power control algorithm Q=const (feedback) | On=1,Off=0
45 | M_DP_TA (TB) | 2010 | TP P avariipiirang 80% | Töös/Väljas | Emergency limit 80% of active power (feedback) | On=1,Off=0
46 | M_DP_TA (TB) | 2011 | TP P avariipiirang 60% | Töös/Väljas | Emergency limit 60% of active power (feedback) | On=1,Off=0
47 | M_DP_TA (TB) | 2012 | TP P avariipiirang 40% | Töös/Väljas | Emergency limit 40% of active power (feedback) | On=1,Off=0
48 | M_DP_TA (TB) | 2013 | TP P avariipiirang 20% | Töös/Väljas | Emergency limit 20% of active power (feedback) | On=1,Off=0
XXX pingeklass
(L)YYY liin või trafo
xxx operatiivtähistus